## Rút gọn
Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình, Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên
TT | Tên và quy cách sản phẩm | Mã sản phẩm | Hãng sx | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Ngày đề nghị cấp hàng | Ghi chú |  | A Quang rà soát | ĐV đề nghị cấp
I | TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1 | [7 empty] | t
1 | Tủ điện LV1A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| ACB 4P 3200A 85kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-3200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 38kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 |  | Himel | Trung Quốc | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
2 | Tủ điện LV2A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
3 | Tủ điện LV3A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
4 | Tủ điện LV4A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống tổn thất. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Ngăn chống tổn thất:
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
Đầu vào:
[11 empty] | MCCB 4P 630A 65kA | HGM630S-F | 2 | Thí nghiệm
| ATS 4P 800A - Back Connection, 3 Positions |  | Vitzro |  | Cái | 1
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 2
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 2
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
5 | Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR1000xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào LV5A:
| MCCB 3P 400A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM400/800 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 400/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-400A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra LV5A:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái 400A mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
Đầu ra LV6A:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (bọc cách điện, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
6 | Tủ điện LV7A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính |  | BV là R600
Đầu vào MCCB 320A:
| MCCB 3P 320A36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM320/800 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 320/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-320A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra MCCB 320A:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 320A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
Đầu vào ATS 2, 3:
| MCCB 3P 63A 38kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| ATS 3P 50A - Front Connection, 2 positions |  | Vitzro |  | Cái | 2 |  | sơ đồ 50A
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 2
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x230/400V, 3x5(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 3 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 60/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Ampe 0-63A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 3
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra ATS 2:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
Đầu ra ATS 3:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
II | TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2 | [7 empty] | t
7 | Tủ điện LV1B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| ACB 4P 3200A 85kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-3200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 |  | Himel | Trung Quốc | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
8 | Tủ điện LV2B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 50A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
9 | Tủ điện LV3B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
10 | Tủ điện LV4B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống tổn thất. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Ngăn chống tổn thất:
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
Đầu vào:
| MCCB 4P 630A 65kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| ATS 4P 630A - Back Connection, 3 Positions |  | Vitzro |  | Cái | 1
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 2
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 2
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
11 | Tủ điện LV5B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR1200xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 630A 65kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM400/800 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 75A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 0 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 50A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 50A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
12 | Tủ điện MSD-MF |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 630A 65kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
III | TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2 | [7 empty] | t
13 | Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B) |  |  |  | Tủ | 28 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2110xR1350xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 17
| MCB 1P 50A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  |  |  | Không có 1 lộ dự phòng
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 19 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
14 | Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B) |  |  |  | Tủ | 8 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2000xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 38kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 15
| MCB 1P 50A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  |  |  | Có 1 lộ dự phòng
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 18 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
15 | Tủ điện tầng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 38kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 15 |  |  |  | BV 6kA. Đề nghị TVTK sửa đồng bộ 10kA
| MCB 1P 50A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  |  |  | BV 6kA. Đề nghị TVTK sửa đồng bộ 10kA. Không có 1 lộ dự phòng như các tủ khác
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 16 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
16 | Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 11 |  | Chưa bao gồm
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
17 | Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 20A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | BV là MCB
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 11 |  | Chưa bao gồm
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
18 | Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 12
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 12
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 12
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
19 | Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 14
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
20 | Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 14
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
21 | Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 16
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 7
| Mạch điều khiển chiếu sáng hành lang |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng đèn báo không T14 |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
22 | Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 11
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 8
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 8
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
23 | Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1100xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 20A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
24 | Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 11
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 8
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 8
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
25 | Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 50A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ thiếu MCCB này, thể hiện ở tủ LV
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 20A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 32A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 25A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 10A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
26 | Tủ điện tầng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C110xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 20A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
27 | Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 63A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 75/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-75A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
28 | Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 50A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
29 | Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
30 | Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 80A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
31 | Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
32 | Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C600xR300xS200mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch khởi động DOL 1P 0.6kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 1P 6A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 1~1.6A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ điều khiển nhiệt độ |  | Conotec |  | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
33 | Tủ điện bơm tăng áp ĐN1, ĐN2 (TĐ-BTA1, TĐ-BTA2) |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR600xS250mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính |  | SĐ KT: C1000xR600xS250mm. Đề nghị KT: C500xR500xS250mm
Đầu vào:
| MCB 3P 20A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  |  |  | SĐ MCB 3P 20A 15kA
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 15A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 10A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 2P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động VSD 3P Bơm tăng áp 2.2kW |  |  |  | Bộ | 2
| Biến tần 3P 380V 2.2kW ATV630 |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ điều khiển logo+ module phụ |  | Siemens |  | Bộ | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Cảm biến mức nước điện cực (Tại bể nước mái) |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Cảm biến áp lực nước (Gắn trên đường ống nước) |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA |  | Chint | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
34 | Tủ điện bơm rò rỉ tầng hầm 1,2 (TĐ.BRR 1,2,3,4) |  |  |  | Tủ | 4 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ mâu thuẫn nhau, chỗ thì MCB 3P 25A 10kA, chỗ thì MCCB 3P 25A
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 6A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 9A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 0.63 - 4A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
35 | Tủ điện bơm hố pít thang máy (TĐ.BHP1, 2) |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ mâu thuẫn nhau, chỗ thì MCB 3P 25A 10kA, chỗ thì MCCB 3P 25A
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 6A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 9A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 0.63 - 4A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
36 | Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TĐ-CSN |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C800xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 18kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng sân vườn |  |  |  | Bộ | 5
| Contactor 1P 16A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 2
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
37 | Tủ điện bơm nước sinh hoạt TĐ-BSH |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1000xS400mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 50A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch khởi động S/D 3P 22kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 50A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 34-50A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC50/100A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ điều khiển logo+ module phụ |  | Siemens |  | Bộ | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 2
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 3 |  | A cấp
| Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA |  | Chint | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
38 | Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) |  | Schneider | Aisa | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Tay xoay nối dài cho MCCB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ đa chức năng- Modbus |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 2
| Bộ điều khiển, hiển thị áp suất |  |  | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 200A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 15A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW |  |  |  | Bộ | 1
| Khởi động mềm 3P 400V 75kW |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) |  | Socomec | Pháp | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 4kW - bơm bù |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le điện tử 3-30A |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Timer On delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 |  | Himel | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn Lamp test |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Que đo mức nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn |  |  | Asia | Bộ | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Aisa | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
39 | Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) |  | Schneider | Aisa | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Tay xoay nối dài cho MCCB HGM250 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ đa chức năng- Modbus |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 2
| Bộ điều khiển, hiển thị áp suất |  |  | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 200A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 20A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW |  |  |  | Bộ | 1
| Khởi động mềm 3P 400V 75kW |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) |  | Socomec | Pháp | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 |  | Himel | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn Lamp test |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Que đo mức nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn |  |  | Asia | Bộ | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Aisa | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
40 | Tủ điện TĐ-TG-Z1.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
41 | Tủ điện TĐ-TG-Z2.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
42 | Tủ điện TĐ-TG-Z1.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
43 | Tủ điện TĐ-TG-Z2.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
44 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 60A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
45 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 60A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
46 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
47 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 50A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
48 | Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
49 | Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
50 | Vận chuyển |  |  |  | Lô | 1 |  | Đơn nguyên 1&2 | z

## PA1-Huyndai
Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC - Phương án 1: Thiết bị đóng cắt chính hãng Huyndai (xuất xứ Hàn Quốc) Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình, Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên
TT | Tên và quy cách sản phẩm | Mã sản phẩm | Hãng sx | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Ngày đề nghị cấp hàng | Ghi chú |  | A Quang rà soát | ĐV đề nghị cấp
I | TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1 | [7 empty] | t
1 | Tủ điện LV1A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| ACB 4P 3200A 85kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-3200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 38kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 |  | Himel | Trung Quốc | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
2 | Tủ điện LV2A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
3 | Tủ điện LV3A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
4 | Tủ điện LV4A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống tổn thất. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Ngăn chống tổn thất:
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
Đầu vào:
[11 empty] | MCCB 4P 630A 65kA | HGM630S-F | 2 | Thí nghiệm
| ATS 4P 800A - Back Connection, 3 Positions |  | Vitzro |  | Cái | 1
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 2
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 2
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
5 | Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào LV5A:
| MCCB 3P 400A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM400/800 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 400/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-400A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra LV5A:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái 400A mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
Đầu ra LV6A:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (bọc cách điện, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
6 | Tủ điện LV7A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính |  | BV là R600
Đầu vào MCCB 320A:
| MCCB 3P 320A36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM320/800 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 320/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-320A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra MCCB 320A:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 320A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
Đầu vào ATS 2, 3:
| MCCB 3P 63A 38kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| ATS 3P 50A - Front Connection, 2 positions |  | Vitzro |  | Cái | 2 |  | sơ đồ 50A
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 2
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x230/400V, 3x5(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 3 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 60/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Ampe 0-63A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 3
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra ATS 2:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
Đầu ra ATS 3:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
II | TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2 | [7 empty] | t
7 | Tủ điện LV1B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| ACB 4P 3200A 85kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-3200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 |  | Himel | Trung Quốc | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
8 | Tủ điện LV2B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 50A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
9 | Tủ điện LV3B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
10 | Tủ điện LV4B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống tổn thất. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Ngăn chống tổn thất:
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
Đầu vào:
| MCCB 4P 630A 65kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| ATS 4P 630A - Back Connection, 3 Positions |  | Vitzro |  | Cái | 1
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 2
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 2
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
11 | Tủ điện LV5B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR1200xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 630A 65kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM400/800 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 75A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 0 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 50A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 50A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
12 | Tủ điện MSD-MF |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 630A 65kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
III | TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2 | [7 empty] | t
13 | Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B) |  |  |  | Tủ | 28 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2110xR1350xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 17
| MCB 1P 50A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  |  |  | Không có 1 lộ dự phòng
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 19 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
14 | Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B) |  |  |  | Tủ | 8 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2000xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 38kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 15
| MCB 1P 50A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  |  |  | Có 1 lộ dự phòng
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 18 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
15 | Tủ điện tầng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 38kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 15 |  |  |  | BV 6kA. Đề nghị TVTK sửa đồng bộ 10kA
| MCB 1P 50A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  |  |  | BV 6kA. Đề nghị TVTK sửa đồng bộ 10kA. Không có 1 lộ dự phòng như các tủ khác
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 16 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
16 | Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 11 |  | Chưa bao gồm
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
17 | Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 20A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | BV là MCB
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 11 |  | Chưa bao gồm
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
18 | Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 12
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 12
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 12
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
19 | Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 14
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
20 | Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 14
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
21 | Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 16
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 7
| Mạch điều khiển chiếu sáng hành lang |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng đèn báo không T14 |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
22 | Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 11
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 8
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 8
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
23 | Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1100xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 20A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
24 | Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 11
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 8
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 8
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
25 | Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 50A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ thiếu MCCB này, thể hiện ở tủ LV
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 20A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 32A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 25A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 10A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
26 | Tủ điện tầng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C110xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 25A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 20A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
27 | Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 63A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 75/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-75A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
28 | Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 50A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
29 | Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
30 | Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 80A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
31 | Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
32 | Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C600xR300xS200mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch khởi động DOL 1P 0.6kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 1P 6A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 1~1.6A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ điều khiển nhiệt độ |  | Conotec |  | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
33 | Tủ điện bơm tăng áp ĐN1, ĐN2 (TĐ-BTA1, TĐ-BTA2) |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR600xS250mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính |  | SĐ KT: C1000xR600xS250mm. Đề nghị KT: C500xR500xS250mm
Đầu vào:
| MCB 3P 20A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  |  |  | SĐ MCB 3P 20A 15kA
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 15A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 10A 10kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 2P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động VSD 3P Bơm tăng áp 2.2kW |  |  |  | Bộ | 2
| Biến tần 3P 380V 2.2kW ATV630 |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ điều khiển logo+ module phụ |  | Siemens |  | Bộ | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Cảm biến mức nước điện cực (Tại bể nước mái) |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Cảm biến áp lực nước (Gắn trên đường ống nước) |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA |  | Chint | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
34 | Tủ điện bơm rò rỉ tầng hầm 1,2 (TĐ.BRR 1,2,3,4) |  |  |  | Tủ | 4 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ mâu thuẫn nhau, chỗ thì MCB 3P 25A 10kA, chỗ thì MCCB 3P 25A
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 6A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 9A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 0.63 - 4A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
35 | Tủ điện bơm hố pít thang máy (TĐ.BHP1, 2) |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ mâu thuẫn nhau, chỗ thì MCB 3P 25A 10kA, chỗ thì MCCB 3P 25A
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 6A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 9A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 0.63 - 4A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
36 | Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TĐ-CSN |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C800xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 18kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng sân vườn |  |  |  | Bộ | 5
| Contactor 1P 16A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 2
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
37 | Tủ điện bơm nước sinh hoạt TĐ-BSH |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1000xS400mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 50A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch khởi động S/D 3P 22kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 50A, Coil 220VAC |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 34-50A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC50/100A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ điều khiển logo+ module phụ |  | Siemens |  | Bộ | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 2
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 3 |  | A cấp
| Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA |  | Chint | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
38 | Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) |  | Schneider | Aisa | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Tay xoay nối dài cho MCCB |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ đa chức năng- Modbus |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 2
| Bộ điều khiển, hiển thị áp suất |  |  | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 200A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 15A 15kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW |  |  |  | Bộ | 1
| Khởi động mềm 3P 400V 75kW |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) |  | Socomec | Pháp | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 4kW - bơm bù |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le điện tử 3-30A |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Timer On delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 |  | Himel | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn Lamp test |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Que đo mức nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn |  |  | Asia | Bộ | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Aisa | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
39 | Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) |  | Schneider | Aisa | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Tay xoay nối dài cho MCCB HGM250 |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ đa chức năng- Modbus |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 2
| Bộ điều khiển, hiển thị áp suất |  |  | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 200A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 20A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW |  |  |  | Bộ | 1
| Khởi động mềm 3P 400V 75kW |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) |  | Socomec | Pháp | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 |  | Himel | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn Lamp test |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Que đo mức nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn |  |  | Asia | Bộ | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Aisa | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
40 | Tủ điện TĐ-TG-Z1.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
41 | Tủ điện TĐ-TG-Z2.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
42 | Tủ điện TĐ-TG-Z1.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
43 | Tủ điện TĐ-TG-Z2.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
44 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 60A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
45 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 60A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
46 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
47 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 50A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
48 | Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
49 | Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | Huyndai | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
50 | Vận chuyển |  |  |  | Lô | 1 |  | Đơn nguyên 1&2 | z

## PA2-LS
Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC - Phương án 2: Thiết bị đóng cắt chính hãng LS (xuất xứ Hàn Quốc) Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình, Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên
TT | Tên và quy cách sản phẩm | Mã sản phẩm | Hãng sx | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Ngày đề nghị cấp hàng | Ghi chú |  | A Quang rà soát | ĐV đề nghị cấp
I | TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1 | [7 empty] | t
1 | Tủ điện LV1A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| ACB 4P 3200A 85kA Fixed |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-3200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 38kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 |  | Himel | Trung Quốc | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
2 | Tủ điện LV2A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 250A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
3 | Tủ điện LV3A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
4 | Tủ điện LV4A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống tổn thất. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Ngăn chống tổn thất:
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
Đầu vào:
[11 empty] | MCCB 4P 630A 65kA | HGM630S-F | 2 | Thí nghiệm
| ATS 4P 800A - Back Connection, 3 Positions |  | Vitzro |  | Cái | 1
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 2
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 2
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
5 | Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào LV5A:
| MCCB 3P 400A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM400/800 |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 400/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-400A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra LV5A:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái 400A mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
Đầu ra LV6A:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 25A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (bọc cách điện, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
6 | Tủ điện LV7A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính |  | BV là R600
Đầu vào MCCB 320A:
| MCCB 3P 320A36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM320/800 |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 320/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-320A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra MCCB 320A:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 100A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 320A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
Đầu vào ATS 2, 3:
| MCCB 3P 63A 38kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| ATS 3P 50A - Front Connection, 2 positions |  | Vitzro |  | Cái | 2 |  | sơ đồ 50A
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 2
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x230/400V, 3x5(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 3 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 60/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Ampe 0-63A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 3
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra ATS 2:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
Đầu ra ATS 3:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
II | TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2 | [7 empty] | t
7 | Tủ điện LV1B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| ACB 4P 3200A 85kA Fixed |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-3200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 |  | Himel | Trung Quốc | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
8 | Tủ điện LV2B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 250A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM100/250 |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1 |  | Cấp nguồn t/h báo cháy
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| MCCB 3P 50A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
9 | Tủ điện LV3B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu ra:
| ACB 3P 1250A 65kA Fixed |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Cuộn cắt 220VAC cho ACB |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway |  |  |  | Lô | 1
| Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có) |  | VN |  | Bộ | 1
10 | Tủ điện LV4B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống tổn thất. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Ngăn chống tổn thất:
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
Đầu vào:
| MCCB 4P 630A 65kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| ATS 4P 630A - Back Connection, 3 Positions |  | Vitzro |  | Cái | 1
| Bộ điều khiển ATS |  | Smartgen |  | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 2
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 2
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
11 | Tủ điện LV5B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR1200xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 630A 65kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Shunt trip cho MCCB HGM400/800 |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 125A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 100A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 75A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 0 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 50A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 50A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 2P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
12 | Tủ điện MSD-MF |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A cho công tơ |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-1250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 630A 65kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 125A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A |  | Mitex | VN | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-630A |  | Mitex | VN | Cái | 6
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
III | TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2 | [7 empty] | t
13 | Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B) |  |  |  | Tủ | 28 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2110xR1350xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 17
| MCB 1P 50A 10kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  |  |  | Không có 1 lộ dự phòng
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 19 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
14 | Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B) |  |  |  | Tủ | 8 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2000xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 38kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 15
| MCB 1P 50A 10kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  |  |  | Có 1 lộ dự phòng
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 18 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
15 | Tủ điện tầng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 200A 38kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-200A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 63A 10kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 15 |  |  |  | BV 6kA. Đề nghị TVTK sửa đồng bộ 10kA
| MCB 1P 50A 10kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  |  |  | BV 6kA. Đề nghị TVTK sửa đồng bộ 10kA. Không có 1 lộ dự phòng như các tủ khác
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 16 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 16mm2/ 10mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
16 | Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 11 |  | Chưa bao gồm
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
17 | Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-250A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 5 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 20A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | BV là MCB
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 11 |  | Chưa bao gồm
| Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1 |  | Điện lực cấp |  | Cái | 1 |  | Chưa bao gồm
| Dây động lực đấu nối công tơ | 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 | VN |  | Bộ | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
18 | Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 6 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 12
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 12
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 12
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
19 | Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 14
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
20 | Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 14
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
21 | Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 16
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 7
| Mạch điều khiển chiếu sáng hành lang |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng đèn báo không T14 |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
22 | Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 11
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 8
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 8
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
23 | Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1100xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 25A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 20A 15kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
24 | Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 11
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 8
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 8
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
25 | Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 50A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ thiếu MCCB này, thể hiện ở tủ LV
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 20A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 32A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 1P 25A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| RCBO 1P+N 10A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
26 | Tủ điện tầng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C110xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 25A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 20A 15kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch điều khiển chiếu sáng |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 1P 20A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
27 | Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 63A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 75/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-75A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
28 | Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 50A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
29 | Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
30 | Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-125A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 80A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 63A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
31 | Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2 |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
32 | Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C600xR300xS200mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch khởi động DOL 1P 0.6kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 1P 6A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 1~1.6A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ điều khiển nhiệt độ |  | Conotec |  | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
33 | Tủ điện bơm tăng áp ĐN1, ĐN2 (TĐ-BTA1, TĐ-BTA2) |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR600xS250mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính |  | SĐ KT: C1000xR600xS250mm. Đề nghị KT: C500xR500xS250mm
Đầu vào:
| MCB 3P 20A 15kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  |  |  | SĐ MCB 3P 20A 15kA
| Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-50A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 15A 15kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 10A 10kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 2P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động VSD 3P Bơm tăng áp 2.2kW |  |  |  | Bộ | 2
| Biến tần 3P 380V 2.2kW ATV630 |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ điều khiển logo+ module phụ |  | Siemens |  | Bộ | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Cảm biến mức nước điện cực (Tại bể nước mái) |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Cảm biến áp lực nước (Gắn trên đường ống nước) |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA |  | Chint | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
34 | Tủ điện bơm rò rỉ tầng hầm 1,2 (TĐ.BRR 1,2,3,4) |  |  |  | Tủ | 4 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ mâu thuẫn nhau, chỗ thì MCB 3P 25A 10kA, chỗ thì MCCB 3P 25A
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 6A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 9A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 0.63 - 4A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
35 | Tủ điện bơm hố pít thang máy (TĐ.BHP1, 2) |  |  |  | Tủ | 2 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1&2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm |  | SĐ mâu thuẫn nhau, chỗ thì MCB 3P 25A 10kA, chỗ thì MCCB 3P 25A
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 3P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| MCB 2P 6A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 9A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 0.63 - 4A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC |  | Schneider |  | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
36 | Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TĐ-CSN |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-10-01 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C800xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 32A 18kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCB 1P 16A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 6
| Mạch điều khiển chiếu sáng sân vườn |  |  |  | Bộ | 5
| Contactor 1P 16A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 2
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh cài chia pha |  | VN |  | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
37 | Tủ điện bơm nước sinh hoạt TĐ-BSH |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-20 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp XME-ME
| Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1000xS400mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1 |  | Kích thước tạm tính
Đầu vào:
| MCCB 3P 100A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ Ampe 0-100A |  | Mitex | VN | Cái | 3
| Đồng hồ Volt 0-500VAC |  | Mitex | VN | Cái | 1
| Chuyển mạch Volt 7 vị trí |  |  | Taiwan | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 50A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Mạch khởi động S/D 3P 22kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 50A, Coil 220VAC |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 34-50A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC50/100A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Bộ điều khiển logo+ module phụ |  | Siemens |  | Bộ | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn dừng khẩn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 2
| Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V |  |  |  | Bộ | 3 |  | A cấp
| Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA |  | Chint | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
38 | Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) |  | Schneider | Aisa | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Tay xoay nối dài cho MCCB |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ đa chức năng- Modbus |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 2
| Bộ điều khiển, hiển thị áp suất |  |  | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 200A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 15A 15kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW |  |  |  | Bộ | 1
| Khởi động mềm 3P 400V 75kW |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) |  | Socomec | Pháp | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 4kW - bơm bù |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le điện tử 3-30A |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Timer On delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 |  | Himel | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn Lamp test |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Que đo mức nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn |  |  | Asia | Bộ | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Aisa | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
39 | Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) |  | Schneider | Aisa | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 200A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Tay xoay nối dài cho MCCB HGM250 |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A |  | Mitex | VN | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Đồng hồ đa chức năng- Modbus |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) |  | Mikro | Malaysia | Cái | 2
| Bộ điều khiển, hiển thị áp suất |  |  | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 200A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCB 1P 20A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| MCB 1P 10A 6kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW |  |  |  | Bộ | 1
| Khởi động mềm 3P 400V 75kW |  | Schneider | Aisa | Cái | 1
| MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) |  | Socomec | Pháp | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 |  | Himel | Trung Quốc | Cái | 1
| Nút ấn Lamp test |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Que đo mức nước - lắp ngoài tủ |  |  |  | Bộ | 1 |  | A cấp
| Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn |  |  | Asia | Bộ | 1
| Đèn báo mức nước |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle điều khiển mức 220V, 3 que |  | Omron | Aisa | Cái | 1
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
40 | Tủ điện TĐ-TG-Z1.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
41 | Tủ điện TĐ-TG-Z2.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
42 | Tủ điện TĐ-TG-Z1.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
43 | Tủ điện TĐ-TG-Z2.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 40A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái N+E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
44 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 60A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
45 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 60A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 12A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
46 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
47 | Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 125A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 50A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh |  | Sinotimer | Trung Quốc | Cái | 2
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
48 | Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN1 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 1 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
49 | Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN2 |  |  |  | Tủ | 1 | 2026-09-30 | Đơn nguyên 2 | z | Đã sửa theo SĐNL | Cấp Vietdream-PCCC
| Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần. | Form 1 |  |  | Cái | 1
Đầu vào:
| MCCB 3P 250A 36kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| Đèn báo pha |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
Đầu ra:
| MCCB 3P 63A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 40A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 32A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| MCCB 3P 25A 25kA |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3 |  | Thí nghiệm
| Mạch khởi động S/D 3P 15kW |  |  |  | Bộ | 2
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 4
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơ le nhiệt 17-25A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 2
| Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC |  | Autonics | Aisa | Cái | 2
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF kèm đèn |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Manu |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 11kW |  |  |  | Bộ | 1
| Contactor 3P 32A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Rơ le nhiệt 22-32A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 1
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 25A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 15-22A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW |  |  |  | Bộ | 3
| Contactor 3P 18A 220VAC Coil |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Rơ le nhiệt 12-18A |  | LS | Hàn Quốc | Cái | 3
| Đèn báo lỗi |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Nút ấn ON/OFF có đèn báo |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Chuyển mạch Auto-Man |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơ le trung gian kèm đế |  | Himel | Trung Quốc | Lô | 1
| Rơle thời gian ON Delay |  | Autonics | Aisa | Cái | 3
| Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W |  | Omron | Trung Quốc | Cái | 1
| Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc |  |  | VN | Bộ | 1
| Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) |  |  | Asia | Lô | 1
50 | Vận chuyển |  |  |  | Lô | 1 |  | Đơn nguyên 1&2 | z

## Tủ điện All (hidden)
|  | ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ ( XMC) | [8 empty] | CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN XUÂN MAI
Đề nghị số: XMC-ĐN-TT03-DIEN-TĐ&BW-001
Dự án: tòa TT-03- Khu đô thị Yên Bình
Hạng mục: Hệ thống cơ điện ( điện, điện nhẹ, điều hòa thông gió, cấp thoát nước) - Tủ điện+ Busway
Đơn vị đề nghị: Công ty CP Cơ điện Xuân Mai
Người nhận hàng: Nguyễn Bằng Giang - Số điện thoại liên lạc: 0987.373.325 - Địa điểm giao hàng: KĐT Yên Bình, P. Đồng Tiến và P.Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
STT | HẠNG MỤC VẬT TƯ (Liệt kê tất cả vật tư cần để hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình) | ĐVT | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng phê duyệt tổng vật tư |  |  |  | Chủng loại vật tư được phê duyệt |  |  | Khu vực lắp đặt | Ngày yêu cầu hàng về | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế đến hết đợt trước | Đề nghị đợt này | Lũy kế đến hết đợt này | Mã hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ
H5 | PHẦN TỦ ĐIỆN
Đơn nguyên 1
1 | Tủ điện LV1A (KT: 900x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
2 | Tủ điện LV2A (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
3 | Tủ điện LV3A (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
4 | Tủ điện LV4A (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
5 | Tủ điện LV5A (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
6 | Tủ điện LV6A (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
7 | Tủ điện LV7A (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
8 | Tủ điện bơm rò rỉ 1 (TĐ-BRR1) KT: 600x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
9 | Tủ điện bơm rò rỉ 2 (TĐ-BRR2) KT: 600x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
10 | Tủ điện bơm hố pít 1 (TĐ-BHP1) KT: 600x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
11 | Tủ điện tầng hầm 1 (TĐ-B1A) KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
12 | Tủ điện tầng hầm 2 (TĐ-B2A) KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
13 | Tủ điện thương mại dịch vụ 1 KT: 2100x1400x600 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
14 | Tủ điện Thông tin liên lạc (TĐ-TTLL) KT 500x400x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
15 | Tủ điện SHCĐ ĐN1 (8-12 modul) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến+XME
16 | MCB-2P-40A-6kA | Cái | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 | MCB-2P-40A-25kA (Theo thiết kế) | C Tuyến
17 | MCB-1P-10A-6kA | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
18 | RCBO -1P+N-16A-6kA-30mA | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
19 | MCB-1P-16A-6kA | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
20 | Vỏ tủ điện âm tường (8-12 modul) Bao gồm các cầu đấu, thanh cài và nắp chụp mica. | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | VE4FC812LA | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | XME
21 | Tủ điện hàng lang tổng (TĐ-HLT) KT: 1300x800x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
22 | Tủ điện phòng trực (TĐ-PT) KT:500x400x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
23 | Tủ điện điều khiển đèn thang bộ (TĐ-ĐKTB) (6-8 modul) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến+XME
24 | MCB-2P-50A-6kA | Cái | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 | MCB-2P-50A-25kA (Theo thiết kế) | C Tuyến
25 | MCB-1P-20A-6kA | Cái | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
26 | Vỏ tủ điện âm tường (6-8 modul) | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | VE4FC48LA | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | XME
27 | Tủ điện tầng điển hình tầng 2-15 KT: 2110x1350x300 | Tủ | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
28 | Tủ điện tầng điển hình tầng 16-20 KT: 2110x1350x300 | Tủ | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
29 | Tủ điện Hành lang 1A, KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
30 | Tủ điện Hành lang 2A, KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
31 | Tủ điện Hành lang 3A, KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
32 | Tủ điện tầng tum ĐN1, (TĐ-TUM1) KT: 1100x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
33 | Tủ điện thang máy CC ĐN1, (TĐ-TMCC1) KT: 500x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
34 | Tủ điện thang máy 1.1, (TĐ-TM1.1) KT: 900x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
35 | Tủ điện thang máy 1.2, (TĐ-TM1.2) KT: 900x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
36 | Tủ điện thang rác ĐN1, (TĐ-TMR.1) KT: 500x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
37 | Tủ điện bơm tăng áp ĐN1, (TĐ-BTA1) KT: 500x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
| Đơn nguyên 2 | [10 empty] | 2026-10-01
39 | Tủ điện LV1B (KT: 900x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
40 | Tủ điện LV2B (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
41 | Tủ điện LV3B (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
42 | Tủ điện LV4B (KT: 800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
43 | Tủ điện LV5B (KT:1200x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
44 | Tủ điện MSD-MF (KT:800x1000x2200) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
45 | Tủ điện bơm rò rỉ 3 (TĐ-BRR3 KT: 600x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
46 | Tủ điện bơm rò rỉ 4 (TĐ-BRR4) KT: 600x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
47 | Tủ điện bơm hố pít 2 (TĐ-BHP2) KT: 600x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
48 | Tủ điện tầng hầm 1 ĐN2 (TĐ-B1B) KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
49 | Tủ điện tầng hầm 2 ĐN2 (TĐ-B2B) KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
50 | Tủ điện thương mại dịch vụ 2 KT: 2100x1400x600 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
51 | Tủ điện bơm sinh hoạt (TĐ-BHS) KT: 2100x1000x400 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2026-09-20
52 | Tủ điện SHCĐ ĐN2 (8-12 modul) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 | MCB-2P-40A-25kA (Theo thiết kế) | C Tuyến+XME
53 | MCB-2P-40A-6kA | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
54 | MCB-1P-10A-6kA | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
55 | RCBO -1P+N-16A-6kA-30mA | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
56 | MCB-1P-16A-6kA | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | VE4FC812LA | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
57 | Vỏ tủ điện âm tường (8-12 modul) Bao gồm các cầu đấu, thanh cài và nắp chụp mica. | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2026-10-01 |  | XME
58 | Tủ điện phòng Quản lý Tòa nhà (TĐ-QLTN) (6-8 modul) | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 | MCB-2P-25A-25kA (Theo thiết kế) | C Tuyến+XME
59 | MCB-2P-25A-6kA | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
60 | MCB-1P-10A-6kA | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
61 | RCBO -1P+N-16A-6kA-30mA | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
62 | MCB-1P-16A-6kA | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | VE4FC48LA | Vonta | Việt Nam | Trục chính | 2026-10-01 |  | C Tuyến
63 | Vỏ tủ điện âm tường (6-8 modul) Bao gồm các cầu đấu, thanh cài và nắp chụp mica. | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee....., Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL | XME
64 | Tủ điện tầng điển hình tầng 2-15 KT: 2110x1350x300 | Tủ | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee....., Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
65 | Tủ điện tầng điển hình tầng 16-20 KT: 2110x1350x300 | Tủ | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee....., Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
66 | Tủ điện Hành lang 1B, KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee....., Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
67 | Tủ điện Hành lang 2B, KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee....., Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
68 | Tủ điện Hành lang 3B, KT: 1300x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee....., Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
69 | Tủ điện tầng tum ĐN 2, (TĐ-TUM2) KT: 1100x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
70 | Tủ điện thang máy CC ĐN2, (TĐ-TMCC1) KT: 500x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
71 | Tủ điện thang máy 2.1, (TĐ-TM2.1) KT: 900x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
72 | Tủ điện thang máy 2.2, (TĐ-TM2.2) KT: 900x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
73 | Tủ điện thang rác ĐN2, (TĐ-TMR.2) KT: 500x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
74 | Tủ điện bơm tăng áp ĐN2, (TĐ-BTA2) KT: 500x500x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-09-20 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
C | HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ
70 | Tủ điện TĐ-CSN, KT: 800x600x250 | Tủ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
H8 | PHẦN TUM, KT THANG MÁY
A | HỆ THỐNG ĐIỆN TẦNG TUM, MÁI
A3 | Phần lắp đặt thiết bị
23 | Tủ điện P.KTTM KT: 600x300x200mm | Tủ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
PS | Tủ điện điều hòa sinh hoạt cộng đồng ĐN1 ( TĐ-DH.SHCĐ 1) KT : 500x400x250 | Tủ |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
PS | Tủ điện điều hòa sinh hoạt cộng đồng ( TĐ-DH.SHCĐ 2) KT : 500x400x250 | Tủ |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
PS | Tủ điện điều hòa sinh hoạt cộng đồng ĐN2 ( TĐ-DH.SHCĐ 2) KT : 500x400x250 | Tủ |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Vỏ tủ: Anpeco/Acit/Hawee, Thiết bị đóng cắt: Mitsubitsi, Huyndai, LS, Chint,.. | Vỏ tủ: Việt Nam; Thiết bị đóng cắt: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc,.. | Trục chính | 2026-10-01 | Chi tiết tủ điện theo SDNL
| Ngày tháng năm 2026 |  |  | Ngày tháng năm 2026 |  |  |  |  | Ngày 11 tháng 11 năm 2026
| PHÒNG QLDA |  |  | BAN QLDA/BAN ĐHDA |  |  |  |  | ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
[9 empty] | Trưởng đơn vị |  | Người đề nghị